## 現場打ち基礎寸法表
熱源機・タンク一体タイプ | [8 empty] | 熱源機・タンク一体狭小設置タイプ
[8 empty] | （ｍｍ） | [11 empty] | （ｍｍ）
| 基礎寸法表 |  | 幅（W） | [6 empty] | 基礎寸法表 |  | 幅（W）
|  |  | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |  |  |  |  | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500
| 奥行き（D） | 600 | NG | NG | NG | 290 | 250 | 厚み（ｔ） |  | 奥行き（D） | 550 | NG | NG | NG | 270 | 220 | 190 | 170 | 150 | 厚み（ｔ）
|  | 650 | 250 | 220 | 190 | 170 | 160 |  |  |  | 600 | NG | 230 | 190 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | 700 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 650 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | 800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | 850 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | 900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
…耐震強度計算シート① （R1002一体_現場打ち 基礎(前後)）に上表の 奥行き、幅、厚みを 入力すると強度計算書が 完成します。 …耐震強度計算シート② （R1002一体_現場打ち基礎 (左右)）に上表の奥行き、 幅、厚みを入力すると強度 計算書が完成します。
…耐震強度計算シート③ （R1002狭小地_現場打ち基礎 (前後) ）に上表の奥行き、 幅、厚みを入力すると 強度計算書が完成します。 ※耐震強度計算シート④ （【参考】R1002狭小地_ 現場打ち基礎(左右)は 使用しません。）

## ①R1002一体_現場打ち基礎(前後)
【タンクユニット耐震強度計算書】
建築設備耐震設計・施工指針（2014年版：財団法人日本建築センター発行）に準じて検討する。
|  | １．商品名または型式名： |  |  | RTU-R1002シリーズ 熱源機・タンク一体タイプ
|  | ２．基礎の種類： |  |  | 現場打ち基礎
|  | ３．転倒を検討する方向 |  |  | 前後方向
４．機器諸元
（１）機器本体
|  |  | ①機器質量：Ｍ（kg）〔満水時〕 |  |  | Ｍ＝ | 192 | kg
|  |  | ②機器重量：Ｗ（kN）〔満水時〕 |  |  | Ｗ＝Ｍ×9.80665/1000＝ | 1.8829 | kN
|  |  | ③検討する方向の機器の幅：Ｌ（cm） |  |  | Ｌ＝ | 47.4 | cm
|  |  | ④検討する方向の機器重心位置：ＬＧ（cm） |  |  | ＬＧ＝ | 19.4 | cm
|  |  | ⑤機器の重心高さ：ｈＧ（cm） |  |  | ｈＧ＝ | 102.5 | cm
（２）現場打ち基礎
|  |  | ①基礎幅：Ｌ1（cm） |  |  | Ｌ1＝ | 70 | cm
|  |  | ②基礎奥行き：L2（検討する方向の基礎長さ：ＬＦ）（cm） |  |  | Ｌ2＝ＬF＝ | 65 | cm
|  |  | ③基礎高さ：ｈＦ（cm） |  |  | ｈF＝ | 25 | cm
|  |  | ④コンクリートの比重量：ρ（kN/cm3） |  |  | ρ＝ | 23 | ×10-6kN/cm3
|  |  | ⑤基礎重量：ＷF（kN） |  |  | WF＝L1×L2×hF×ρ＝ | 2.6162 | kN
５．耐震計算
|  |  | （１）設計用水平震度：ＫＨ |  |  | ＫＨ＝ | 0.4
|  |  | （２）設計用鉛直震度：ＫＶ |  |  | ＫＶ＝１／２×ＫＨ＝ | 0.2
※基礎形状はＡ-ａタイプとなることから
（３）保持モーメント：Ａ（kN・cm）
[6 empty] | Ａ＝（1-KV）*（（LG＋（LF-L）/2）*W＋（LF/2）*WF）＝ | 110.5002 | kN・cm
（４）転倒モーメント：B（kN・cm）
[6 empty] | Ｂ＝KH*（（ｈF＋ｈG）*W＋（ｈF/2）*WF）＝ | 109.108 | kN・cm
|  |  | ※したがって、 | ∴ A＞B
以上の計算結果より、上記の現場打ち基礎設置は安定していると言える。
【機器の重心位置図】
（単位：mm）
Note on L20: 奥行き
Note on L19: 幅

## ②R1002一体_現場打ち基礎(左右)
【タンクユニット耐震強度計算書】
建築設備耐震設計・施工指針（2014年版：財団法人日本建築センター発行）に準じて検討する。
|  | １．商品名または型式名： |  |  | RTU-R1002シリーズ 熱源機・タンク一体タイプ
|  | ２．基礎の種類： |  |  | 現場打ち基礎
|  | ３．転倒を検討する方向 |  |  | 左右方向
４．機器諸元
（１）機器本体
|  |  | ①機器質量：Ｍ（kg）〔満水時〕 |  |  | Ｍ＝ | 192 | kg
|  |  | ②機器重量：Ｗ（kN）〔満水時〕 |  |  | Ｗ＝Ｍ×9.80665/1000＝ | 1.8829 | kN
|  |  | ③検討する方向の機器の幅：Ｌ（cm） |  |  | Ｌ＝ | 62.6 | cm
|  |  | ④検討する方向の機器重心位置：ＬＧ（cm） |  |  | ＬＧ＝ | 26.7 | cm
|  |  | ⑤機器の重心高さ：ｈＧ（cm） |  |  | ｈＧ＝ | 102.5 | cm
（２）現場打ち基礎
|  |  | ①基礎幅：Ｌ1（検討する方向の基礎長さ：ＬＦ）(cm） |  |  | L1＝ＬF＝ | 70 | cm
|  |  | ②基礎奥行き：L2（cm） |  |  | Ｌ2＝ | 65 | cm
|  |  | ③基礎高さ：ｈＦ（cm） |  |  | ｈF＝ | 25 | cm
|  |  | ④コンクリートの比重量：ρ（kN/cm3） |  |  | ρ＝ | 23 | ×10-6kN/cm3
|  |  | ⑤基礎重量：ＷF（kN） |  |  | WF＝L1×L2×hF×ρ＝ | 2.6162 | kN
５．耐震計算
|  |  | （１）設計用水平震度：ＫＨ |  |  | ＫＨ＝ | 0.4
|  |  | （２）設計用鉛直震度：ＫＶ |  |  | ＫＶ＝１／２×ＫＨ＝ | 0.2
※基礎形状はＡ-ａタイプとなることから
（３）保持モーメント：Ａ（kN・cm）
[6 empty] | Ａ＝（1-KV）*（（LG＋（LF-L）/2）*W＋（LF/2）*WF）＝ | 119.0466 | kN・cm
（４）転倒モーメント：B（kN・cm）
[6 empty] | Ｂ＝KH*（（ｈF＋ｈG）*W＋（ｈF/2）*WF）＝ | 109.108 | kN・cm
|  |  | ※したがって、 | ∴ A＞B
以上の計算結果より、上記の現場打ち基礎設置は安定していると言える。
【機器の重心位置図】
（単位：mm）
Note on L19: 幅
Note on L20: 奥行き

## ③R1002狭小地_現場打ち基礎(前後)
【タンクユニット耐震強度計算書】
建築設備耐震設計・施工指針（2014年版：財団法人日本建築センター発行）に準じて検討する。
|  | １．商品名または型式名： |  |  | RTU-R1002シリーズ 熱源機・タンク一体狭小設置タイプ
|  | ２．基礎の種類： |  |  | 現場打ち基礎
|  | ３．転倒を検討する方向 |  |  | 前後方向
４．機器諸元
（１）機器本体
|  |  | ①機器質量：Ｍ（kg）〔満水時〕 |  |  | Ｍ＝ | 194 | kg
|  |  | ②機器重量：Ｗ（kN）〔満水時〕 |  |  | Ｗ＝Ｍ×9.80665/1000＝ | 1.9025 | kN
|  |  | ③検討する方向の機器の幅：Ｌ（cm） |  |  | Ｌ＝ | 47.4 | cm
|  |  | ④検討する方向の機器重心位置：ＬＧ（cm） |  |  | ＬＧ＝ | 20.2 | cm
|  |  | ⑤機器の重心高さ：ｈＧ（cm） |  |  | ｈＧ＝ | 102.5 | cm
（２）現場打ち基礎
|  |  | ①基礎幅：Ｌ1（cm） |  |  | Ｌ1＝ | 150 | cm
|  |  | ②基礎奥行き：L2（検討する方向の基礎長さ：ＬＦ）（cm） |  |  | Ｌ2＝ＬF＝ | 55 | cm
|  |  | ③基礎高さ：ｈＦ（cm） |  |  | ｈF＝ | 15 | cm
|  |  | ④コンクリートの比重量：ρ（kN/cm3） |  |  | ρ＝ | 23 | ×10-6kN/cm3
|  |  | ⑤基礎重量：ＷF（kN） |  |  | WF＝L1×L2×hF×ρ＝ | 2.8462 | kN
５．耐震計算
|  |  | （１）設計用水平震度：ＫＨ |  |  | ＫＨ＝ | 0.4
|  |  | （２）設計用鉛直震度：ＫＶ |  |  | ＫＶ＝１／２×ＫＨ＝ | 0.2
※基礎形状はＡ-ａタイプとなることから
（３）保持モーメント：Ａ（kN・cm）
[6 empty] | Ａ＝（1-KV）*（（LG＋（LF-L）/2）*W＋（LF/2）*WF）＝ | 99.1453 | kN・cm
（４）転倒モーメント：B（kN・cm）
[6 empty] | Ｂ＝KH*（（ｈF＋ｈG）*W＋（ｈF/2）*WF）＝ | 97.9558 | kN・cm
|  |  | ※したがって、 | ∴ A＞B
以上の計算結果より、上記の現場打ち基礎設置は安定していると言える。
【機器の重心位置図】
（単位：mm）
Note on L19: 幅
Note on L20: 奥行き